## plan
初步任务计划
序号 | 任务 | 计划时间
1 | 命令监听流程 | 2-3d | y
2 | 操作执行 | 1-2d
3 | knx转换器访问接口 | 1-2d
4 | 定时操作产生 | 1d
5 | 数据访问接口 | 5d
6 | 数据库表设计 | 10d
7 | json命令解释及结果生成 | 5d
| 开发环境搭建及开发板系统移植等； | 1-2天
初始化数据对象
线程心跳功能
推送变化的数据

## 设备
序号 | 名称 | 地址 | 区域 | 值 | ID号 | addr_id | region_id
办公区
1 | iec照明 | 2010-01-11 | 办公区 | 0，1 | LS001 | 1
2 | MSI单排照明 | 2010-01-12 | 办公区 | 0，1 | LS002 | 2
3 | MSI双排照明 | 2010-01-13 | 办公区 | 0，1 | LS003 | 3
4 | 茶水区 | 2010-01-31 | 办公区 | 0，1 | LS004 | 4
5 | 橱窗灯 | 2010/1/32 | 办公区 | 0，1 | LS005 | 5
6 | 前台灯 | 2010/1/33 | 办公区 | 0，1 | LS006 | 6
视听室
1 | 筒灯 | 2010-02-11 | 视听室 | 0，1 | LS007 | 7
2 | 沙发射灯 | 2010-02-12 | 视听室 | 0，1 | LS008 | 8
3 | 电视射灯 | 2010-02-13 | 视听室 | 0，1 | LS009 | 9
4 | 日光灯组 | 2010-02-14 | 视听室 | 0，1 | LS010 | 10
5 | 帕灯开关 | 2010-02-16 | 视听室 | 0，1 | LS011 | 11
6 | 帕灯开关(调光) | 2010-02-18 | 视听室 | 0-255 | LV001 | 12
7 | 激光灯 | 2010/2/31 | 视听室 | 0，1 | LS012 | 13
8 | 彩色灯 | 2010/2/32 | 视听室 | 0，1 | LS013 | 14 |  | 0.22222
9 | 左帕灯 | 2010/2/33 | 视听室 | 0，1 | LS014 | 15 |  | 0.25
10 | 右帕灯 | 2010/2/34 | 视听室 | 0，1 | LS015 | 16
11 | 窗帘移动 | 2010/2/61 | 视听室 | 0, 1 | SS001 | 17
12 | 窗帘停止 | 2010/2/62 | 视听室 | 0 | SS002 | 18
13 | 卷帘移动 | 2010/2/63 | 视听室 | 0, 1 | SS003 | 19
14 | 卷帘停止 | 2010/2/64 | 视听室 | 0 | SS004 | 20
序号 | 名称 | 地址 | 区域
办公区
1 | iec照明 | ‘10/1/11 | 办公区 | open | 55AA0000000005010301510B01006601
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301510B00006501
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302510B00006501
2 | MSI单排照明 | 2010-01-12 | 办公区 | open | 55AA0000000005010301510C01006701
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301510C00006601
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302510C00006601
3 | MSI双排照明 | 2010-01-13 | 办公区 | open | 55AA0000000005010301510D01006801
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301510D00006701
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302510D00006701
4 | 茶水区 | 2010-01-31 | 办公区 | open | 55AA0000000005010301511F01007A01
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301511F00007901
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302511F00007901
5 | 橱窗灯 | 2010/1/32 | 办公区 | open | 55AA0000000005010301512001007B01 |  |  |  | y
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301512000007A01 |  |  |  | y
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302512000007A01
6 | 前台灯 | 2010/1/33 | 办公区 | open | 55AA0000000005010301512101007C01
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301512100007B01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302512100007B01
视听室
1 | 筒灯 | 2010-02-11 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301520B01006701 |  |  |  | y
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301520B00006601
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302520B00006601
2 | 沙发射灯 | 2010-02-12 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301520C01006801 |  |  |  | y
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301520C00006701
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302520C00006701
3 | 电视射灯 | 2010-02-13 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301520D01006901 |  |  |  | y
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301520D00006801
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302520D00006801
4 | 日光灯组 | 2010-02-14 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301520E01006A01 |  |  |  | y
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301520E00006901
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302520E00006901
5 | 帕灯开关 | 2010-02-16 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301521001006C01 |  |  |  | y
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301521000006B01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302521000006B01
6 | 帕灯开关(调光) | 2010-02-18 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301521201006E01
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301521200006D01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302521200006D01
7 | 激光灯 | 2010/2/31 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301521F01007B01 |  |  |  | 不亮
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301521F00007A01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302521F00007A01
8 | 彩色灯 | 2010/2/32 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301522001007C01 |  |  |  | 闪烁
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301522000007B01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302522000007B01
9 | 左帕灯 | 2010/2/33 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301522101007D01 |  |  |  | 不亮
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301522100007C01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302522100007C01
10 | 右帕灯 | 2010/2/34 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301522201007E01 |  |  |  | 不亮
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301522200007D01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302522200007D01
11 | 窗帘移动 | 2010/2/61 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301523D01009901
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301523D00009801
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302523D00009801
12 | 窗帘停止 | 2010/2/62 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301523E01009A01
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301523E00009901
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302523E00009901
13 | 卷帘移动 | 2010/2/63 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301523F01009B01
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301523F00009A01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302523F00009A01
14 | 卷帘停止 | 2010/2/64 | 视听室 | open | 55AA0000000005010301524001009C01
|  |  |  | close | 55AA0000000005010301524000009B01
|  |  |  | read | 55AA0000000004010302524000009B01
序号 | 名称 | 地址 | 区域 | 值 | ID号
办公区
1 | iec照明 | 2010-01-11 | 办公区 | 0，1 | 1
2 | MSI单排照明 | 2010-01-12 | 办公区 | 0，1 | 2
3 | MSI双排照明 | 2010-01-13 | 办公区 | 0，1 | 3
4 | 茶水区 | 2010-01-31 | 办公区 | 0，1 | 4
5 | 橱窗灯 | 2010/1/32 | 办公区 | 0，1 | 5
6 | 前台灯 | 2010/1/33 | 办公区 | 0，1 | 6
视听室
1 | 筒灯 | 2010-02-11 | 视听室 | 0，1 | 7
2 | 沙发射灯 | 2010-02-12 | 视听室 | 0，1 | 8
3 | 电视射灯 | 2010-02-13 | 视听室 | 0，1 | 9
4 | 日光灯组 | 2010-02-14 | 视听室 | 0，1 | 10
5 | 帕灯开关 | 2010-02-16 | 视听室 | 0，1 | 11
6 | 帕灯开关(调光) | 2010-02-18 | 视听室 | 0-255 | 12
7 | 激光灯 | 2010/2/31 | 视听室 | 0，1 | 13
8 | 彩色灯 | 2010/2/32 | 视听室 | 0，1 | 14
9 | 左帕灯 | 2010/2/33 | 视听室 | 0，1 | 15
10 | 右帕灯 | 2010/2/34 | 视听室 | 0，1 | 16
11 | 窗帘移动 | 2010/2/61 | 视听室 | 0, 1 | 17
12 | 窗帘停止 | 2010/2/62 | 视听室 | 0 | 18 |  | shutte
13 | 卷帘移动 | 2010/2/63 | 视听室 | 0, 1 | 19
14 | 卷帘停止 | 2010/2/64 | 视听室 | 0 | 20

## ip-knx协议
tcp client |  |  | knx
打开10/1/31
发命令： |  | example |  |  | 55AA0000000005010301511F01007A01 |  |  |  |  | 55AA0000000005010301510B01006601
0x55 |  | 0x55
0xAA |  | 0xaa |  |  | 5A A5 00 00 01 00 00 01
0 |  | 0x00 |  |  | AA 55 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01
0 |  | 0x00 |  |  | A5 5A 00 00 0C 47 1E 51 02 80 00 FF 42 03
0 |  | 0x00
0 |  | 0x00 |  |  | 关闭
cmd_id_low |  | 0x05 |  |  | 55AA0000000005010301511F00007901
cmd_id_high |  | 0x01
xx | 参数1 | 0x03 |  |  | 读灯状态
xx | 参数1 | 0x01 |  |  | 55AA0000000004010302511F00007901
xx | 参数1 | 0x51
xx | 参数1 | 0x1F |  |  | 55AA0000000004010301512000007901
oo | 参数2 | 0x01 |  |  | 55AA0000000005010301512001007B01 |  |  |  |  | 10/1/32
oo | 参数2 | 0x00
check_sum_low
check_sum_high
ip-knx回应
5A
A5
0 | [5 empty] | 5A A5 00 00 01 00 00 01
0 | [5 empty] | AA 55 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 01
0/1 | 0-nak, 1-ack
0
check_sum_low
check_sum_high
命令执行结果包 |  |  |  |  | 0x55 |  | 0x55 |  | AA
AA |  |  |  |  | 0xaa |  | 0xAA |  | 55
55 |  |  |  |  | 0x00 |  | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0x00 |  | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0x00 |  | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0x00 |  | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0x05 |  | cmd_id_low |  | 1/0
1/0 | 1--ok, 0--error |  |  |  | 0x01 |  | cmd_id_high |  | 0
0 |  |  |  |  | 0x03 |  | xx |  | xx
xx | out put |  |  |  | 0x01 |  | xx |  | xx
xx | out put |  |  |  | 0x51 |  | xx |  | xx
xx | out put |  |  |  | 0x1F |  | xx |  | xx
xx | out put |  |  |  | 0x01 |  | oo |  | check_sum_low
check_sum_low |  |  |  |  | 0x00 |  | oo |  | check_sum_high
check_sum_high | [6 empty] | check_sum_low
check_sum_high
1.读组地址命令 |  |  |  | 回应 |  | 命令响应 |  | 命令回复结果 |  | 数据回复
0x55 | [5 empty] | 5A |  | AA |  | A5
0xAA | [5 empty] | A5 |  | 55 |  | 5A
0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0X00
0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0X00
0 | [5 empty] | 0/1 |  | 0 |  | 0X0C | src_addr_low
0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0X47 | src_addr_high
CMD_GROUP_ADDR_READ |  |  | 0x104 |  |  | check_sum_low |  | 1/0 |  | 0X1E | dest_addr_low
CMD_GROUP_ADDR_READ | [5 empty] | check_sum_high |  | 0 |  | 0X51 | dest_addr_high
0x03 |  | 最低两位表示优先级 | [5 empty] | xx |  | 0X02 | length
0x01 |  | 数据长度 | [5 empty] | xx |  | 0X80 | 读写标志
addr_low | [7 empty] | xx |  | 0 | 读写标志
addr_high | [7 empty] | xx |  | FF
0x00 | [7 empty] | check_sum_low |  | 42 | check_sum_low
0x00 | [7 empty] | check_sum_high |  | 3 | check_sum_high
check_sum_low
check_sum_high | [9 empty] | A5 5A 00 00 0C 47 1E 51 02 80 00 FF 42 03
A5 5A 00 00 0C 47 1E 51 02 80 00 FF 42 03
2.写组地址命令（ <= 2 Bytes ) |  |  |  | 回应 |  | 命令响应 |  | 命令回复结果
0x55 | [5 empty] | 5A |  | AA
0xAA | [5 empty] | A5 |  | 55
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
0 | [5 empty] | 0/1 |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
CMD_GROUP_ADDR_WRITE |  |  | 0x105 |  |  | check_sum_low |  | 1/0
CMD_GROUP_ADDR_WRITE | [5 empty] | check_sum_high |  | 0
0x03 |  | 最低两位表示优先级 | [5 empty] | 0
0x01 |  | 数据长度 | [5 empty] | 0
addr_low | [7 empty] | 0
addr_high | [7 empty] | 0
0x00 | [7 empty] | check_sum_low
0x00 | [7 empty] | check_sum_high
check_sum_low
check_sum_high
3.更改监控模式
0x55 | [5 empty] | 5A |  | AA
0xAA | [5 empty] | A5 |  | 55
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
0 | [5 empty] | 0/1 |  | 0
0 | [5 empty] | 0 |  | 0
CMD_SET_MONITOR_MODE ¦¦ |  |  | 0x101 |  |  | check_sum_low |  | 1/0
CMD_SET_FILTER_MODE | [5 empty] | check_sum_high |  | 0
0 | 参数1 | [6 empty] | 0
0 | 参数1 | [6 empty] | 0
0 | 参数1 | [6 empty] | 0
0 | 参数1 | [6 empty] | 0
0 | 参数2 | [6 empty] | check_sum_low
0 | 参数2 | [6 empty] | check_sum_high
check_sum_low
check_sum_high
55AA0000000001010000000000000101
组地址换算方法
两个字节
第一字节 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
| 0 | 区域地址 |  |  |  | 支线地址
第二字节 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0
设备地址
10/1/31 | --> | 0X51 | 0X1F

## 智能家居协议
客户端命令包
类型 | 意义 | 占字节数
Byte | 协议头1 (0XF0) | 1
Byte | 协议头2 (0X0F) | 1 | 序号 | 命令标识 | 命令值 | 意义
Byte | 命令ID | 1 | 1 | NEWBEST_CMD_GETJSONFILE | 0X01 | 客户端向主机请求json文件
WORD | 地址ID | 2 | 2 | NEWBEST_CMD_ADDR_READ | 0X02 | 客户端获取设备的数据
DWORD | 要发的数据字节长度 | 4 | 3 | NEWBEST_CMD_ADDR_WRITE | 0X03 | 客户端向设备写数据
Byte | 数据内容 | 1 | 4 | NEWBEST_CMD_GETJSONFILE_ACK | 0X81 | 主机回应客户端的json文件请求
… | 数据内容 | … | 5 | NEWBEST_CMD_ADDR_READ_ACK | 0X82 | 主机回应客户端的读设备数据请求
Byte | 数据内容 | 1 | 6 | NEWBEST_CMD_ADDR_WRITE_ACK | 0X83 | 主机回应客户端的写设备数据请求
Byte | 和校验 | 1
Byte | 和校验 | 1
主机回复命令包
类型 | 意义 | 占字节数
Byte | 协议头1 (0X0F) | 1
Byte | 协议头2 (0XF0) | 1
Byte | 命令ID | 1
Byte | 客户端命令是否合理，地址是否有设置，和校验是否正确等。0： 出错， 1： 正确。 | 1
Byte | 得到正常的结果 | 1
WORD | 地址ID | 2 |  |  |  |  | 0.16667
DWORD | 要回的数据字节长度 | 4
Byte | 数据内容 | 1 |  |  |  |  | 0.1875
… | 数据内容 | 1
Byte | 数据内容 | 1
Byte | 和校验 | 1
Byte | 和校验 | 1
例子
1. 写设备数据：客户端向地址ID为0X0001的设备写数据 01 |  |  |  | 2. 读设备数据：客户端向地址ID为0X0001的设备查询数据
0XF0 | 头 |  |  | 0XF0 | 头
0X0F |  |  |  | 0X0F
0X03 | 命令ID |  |  | 0X02 | 命令ID |  | 407
0X01 | 地址 |  |  | 0X01 | 地址 | F00F03010001000000000401 | 350
0X00 |  |  |  | 0X00 |  | F00F03010001000000010501 | 85
0X01 | 数据长度 |  |  | 0X00 | 数据长度 |  | 106
0X00 |  |  |  | 0X00 |  | F00F020100000000000201 | 28
0X00 |  |  |  | 0X00 |  |  | 491
0X00 |  |  |  | 0X00 |  |  | 74
0X01 | 数据 |  |  | 0X02 | 和校验 |  | 573
0X05 | 和校验 |  |  | 0X01 |  |  | 284
0X01 | [6 empty] | 2398
回应 |  |  |  | 回应
0X0F | 头 |  |  | 0X0F | 头
0XF0 |  |  |  | 0XF0
0X83 | 命令ID |  |  | 0X82 | 命令ID
0X01 | 通信正常 |  |  | 0X01 | 通信正常
0X01 | 设备回应正常 |  |  | 0X01 | 设备回应正常
0X01 | 地址 |  |  | 0X01 | 地址
0X00 |  |  |  | 0X00
0X00 | 数据长度 |  |  | 0X01 | 数据长度
0X00 |  |  |  | 0X00
0X00 |  |  |  | 0X00
0X00 |  |  |  | 0X00
0X85 | 和校验 |  |  | 0X01 | 数据
0X01 |  |  |  | 0X86 | 和校验
0X01
1. 读json文件 |  |  |  | 假设主机跟设备通信正常，且json文件的大小为1M大小（0X100,000），将回应如下响应包
0XF0 | 头 |  |  | 回应
0X0F |  |  |  | 0X0F | 头
0X01 | 命令ID |  |  | 0XF0
0X00 | 地址 |  |  | 0X81 | 命令ID
0X00 |  |  |  | 0X01 | 通信正常 | F00F010000000000000001
0X00 | 数据长度 |  |  | 0X01 | 设备回应正常
0X00 |  |  |  | 0X00 | 地址 |  | 0.61111
0X00 |  |  |  | 0X00
0X00 |  |  |  | 0X00 | 数据长度
0X00 | 和校验 |  |  | 0X00 |  |  | 0.66667
0X01 |  |  |  | 0X01
0X00
|  |  |  | 0Xxx | 数据
…
0Xxx
|  |  |  | 0Xxx | 和校验
0Xxx

## 数据库
设备表
Tb001_dev
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 设备ID | main key
2 | String | Desc | 描述
3 | Integer | TypeID | 数据量，模拟量
4 | Integer | ProtocolID | 协议ID
5 | String | GroupAddr | 通信地址
6 | String | Value | 值
数据类型表
Tb002_datatype
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 设备ID | main key
2 | String | Desc | 描述
协议表
Tb003_protocol
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 协议ID | main key
2 | String | Desc | 描述
用户表
Tb004_user
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | String | UserName | 用户名 | main key
2 | String | Password | 密码
3 | String | FileName | Json文件名
１.区域表
TbRegion
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 区域ID | main key
2 | String | Desc | 描述
２.设备类型表
TbDevType
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 设备类型ID | main key
2 | String | Desc | 描述
3 | Integer | Operation Num | 操作点个数（组地址个数）
３.点数据类型表
TbDataType
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 设备类型ID | main key
2 | String | Desc | 描述
４.设备类型关联数据点表
TbDataType
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | DevTypeID | 设备类型ID | main key
2 | Integer | index | 点在设备的序号
3 | Integer | DataTypeID | 数据类型ＩＤ
５.TbDevice
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 设备ID | main key
2 | String | Desc | 描述
3 | Integer | DevTypeId | 设备类型
4 | Integer | RegionID | 区域ID
６组地址表
TbGroupAddr
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 地址ID | main key
2 | String | Desc | 描述
3 | Integer | DevId | 设备ID
4 | Integer | DataTypeID | 数据类型ＩＤ
5 | String | GroupAddr | 通信地址
6 | String | Value | 值

## 数据库 (2)
１.区域表
TbRegion
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 区域ID | main key
2 | String | Desc | 描述
2.点数据类型表
TbDataType
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 设备类型ID | main key
2 | String | Desc | 描述
3.TbDevice
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 设备ID | main key
2 | String | Desc | 描述
3 | Integer | DevTypeId | 设备类型
4 | Integer | RegionId | 区域ID
4 组地址表
TbGroupAddr
No. | Type | Name | Desc | Note
1 | Integer | ID | 地址ID | main key
2 | String | Desc | 描述
3 | Integer | DevId | 设备ID
4 | Integer | DataTypeID | 数据类型ＩＤ
5 | String | GroupAddr | 通信地址
6 | String | StatusGroupAddr | 通信地址
7 | String | Value | 值

## 对象
CTcpSocket
list <int> m_listClient
int m_sfd
CCmdParser* m_pParser
EasyMutex m_MutexLock
CRDBManager
map<string, CTblOperator*> m_mapTbl
EasyMutex m_MutexLock
CDevTblOperator s_devTblOp
list <dev> m_listClient
static TBLOBJ s_aTblObj[]
线程
main
tcplistener
cltHandler
devMonitor
knx_ip数据监听线程
对象
表管理器
设备表
推送ip, port
协议表
ipknx协议对象

## file
platcomm.h | 217
platcomm.cpp | 733
tcplistener.h | 61
tcplistener.cpp | 321
objManager.h | 29
objManager.cpp | 32
rdbManager.h | 195
rdbManager.cpp | 588
cmdParser.h | 18 | 0xffffffa5 0x5a 0x0 0x0 0x3 0x11 0xb 0x52 0x1 0x40 0x0 0x0 0xffffffb1 0x1
EHSCmdParser.h | 135 | 0xffffffa5 0x5a 0x0 0x0 0x32 0x11 0x5 0x48 0x3 0xffffff80 0x0 0x15 0xffffffb4 0xffffffdb 0x2
EHSCmdParser.cpp | 407
ptlInterface.h | 19
ptlManager.h | 35
ptlManager.cpp | 74
ip_knxPtl.h | 30
ip_knxPtl.cpp | 98
ip_knxapp.h | 74
ip_knxapp.cpp | 354
knxcomm.h | 34
knxcomm.cpp | 106
3560
cJSON.h
cJSON.c
ehdbManager.h
ehdbManager.cpp
cfg
ipknxsrv.ini
json.txt
tcpserver.ini
udplistener.ini

## update
2015-08-17
tcplistener.cpp
question
parse cmd中 缓冲区重新分配 | EHSCmdParse.cpp
线程看门狗
设备网线掉了
命令解析分解